CH - 38

INHIBIDOR DE CORROSIÓN CIRCUITOS CERRADOS

PROPIEDADES:

Producto formulado con inhibidores de corrosión estudiado para proteger eficazmente todos

los metales que normalmente se encuentran en sistemas recirculantes cerrados. Su

aplicación alarga la vida del equipo, evita contaminaciones de proceso y pérdidas por

corrosión. No afecta al caucho ni al resto de materiales no metálicos del sistema.

Es compatible con anticongelantes.

APLICACIONES:

Se aplica a cualquier tipo de circuito cerrado ya sea de calefacción o de refrigeración en un

ámbito de temperaturas de hasta 150º C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Morado.

Densidad, 20 ºC: 1,060 – 1,090 g/mL.

pH: 12,5 – 13,5.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Secuestrantes.

Inhibidores de corrosión.

Fosfonatos.

Alcalinizantes.

Agua destilada y colorante.

DOSIFICACIÓN:

La dosis media aconsejada es de 15 mL. por cada litro de capacidad del sistema. Si la

concentración total de cloruros y sulfatos supera las 1500 ppm. deberá doblarse la dosis. A

la dosificación correcta debe obtenerse un pH entre 9 – 10 en el circuito. El pH del circuito

debe estar entre dichos rangos para que el material de la conducción que puede ser de

acero, aleaciones de aluminio, cinc, cobre o bronce no se vea afectado.

El producto va provisto de un colorante (indicador) que permite ver el agotamiento de la

efectividad del mismo (decoloración).